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1.Emisii în atmosferă

1.1. Fabrica PAL
	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	LMA mg/Nm3
	APRILIE
	MAI
	IUNIE

	Filtru electrostatic umed EWK
	COV
	lunar
	150
	
	
	

	
	CH2O
	lunar
	10
	
	
	

	
	CO
	trimestrial
	-
	

	
	NOx
	trimestrial
	250
	

	
	SOx
	trimestrial
	-
	

	
	Pulberi
	continuu
	20
	
	
	



Pentru luna aprilie s-a facut media 01-20.04 deoarece a inceput sa se defecteze sistemul de monitorizare DURAG, incepand cu luna MAI au inceput analizele paralele realizate de catre firma Wessling. 

	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	LMA mg/Nm3
	APRILIE
	MAI
	IUNIE

	Filtru electrostatic umed EWK
	COV
	lunar
	150
	
	
	

	
	CH2O
	lunar
	10
	
	
	

	
	CO
	trimestrial
	-
	

	
	NOx
	trimestrial
	250
	

	
	SOx
	trimestrial
	-
	

	
	Pulberi
	continuu
	20
	
	
	


	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	LMA* mg/Nm3
	IAN-IUN
	IUL-DEC

	Filtru electrostatic umed EWK
	HCl
	semestrial
	-
	0.29
	-

	
	HF
	semestrial
	-
	<0.0880
	-



	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	Unitate de masura
	LMA*
	IAN-DEC

	Filtru electrostatic umed EWK
	Metale grele
	Anual
	mg/Nm3
	-
	-

	
	PCDD/F
	Anual
	ng
	-
	-

	
	Amoniac
	Anual
	mg/Nm3
	-
	-



	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	LMA* mg/Nm3
	APR
	MAI
	IUN

	Filtru electrostatic umed EWK
	COV
	lunar
	150
	93.83
	56.03
	70.57

	
	CH2O
	lunar
	10
	1.03
	3.81
	0.71

	
	CO
	trimestrial
	-
	89.10

	
	NOx
	trimestrial
	250
	91.90

	
	SOx
	trimestrial
	-
	<2.86

	
	Pulberi
	continuu
	20
	3.56*
	7.38
	7.15

	


	Deoarece printre poluanții ce pot fi evacuați de pe fluxul tehnologic pot fi și gaze ce conțin substanțe periculoase (CH2O, CO) sau gaze cu efect de seră (CO2, NOX, SOX), toate aceste fluxuri sunt direcționate spre echipamente specifice de depoluare.
	Principalul echipament de depoluare folosit la fluxurile de gaze cu conținut de substanțe periculoase este electrofiltrul umed EWK.
Electrofiltrul umed EWK este o instalație complexă ce purifică gazele viciate rezultate de la uscătorul rotativ de așchii, de la presa de PAL, precum și de la linia de impregnare a hârtiei aferentă procesului de fabricare al PAL-ului melaminat. 





	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	LMA* mg/Nm3
	IAN - IUN
	IUL - DEC

	Ventilator praf, cu ciclon
	Pulberi
	Semestrial
	5
	1.78
	-

	Ciclon pentru rumeguș și praf
	Pulberi
	Semestrial
	5
	2.08
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 1 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial
	5
	1.38
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 2 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial
	5
	2.02
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 3 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial
	5
	1.35
	-


	Ventilator instal. Exhaustare moara 3b (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial
	5
	1.61
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 2b (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	2.31
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 1b (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.54
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 4b (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.74
	-

	Ventilator instal. Exhaustare moara 5b (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial
	5
	1.96
	-

	Ciclon și filtru cu saci
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.79
	-

	Ventilator moară PSKM1 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.44
	-

	Ventilator așchietor tocătură (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.69
	-

	Ventilator filtru cu saci, instalații de sortare cu site
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.86
	-

	Filtru cu saci Keller
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.68
	-

	Ciclon descărcare material filtrat
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.58
	-

	Filtru cu saci zona formare covor
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	3.49
	-

	Ciclon material zona formare covor
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	3.03
	-

	Ciclon material refuzat
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.8
	-

	Filtru cu saci circulari zona debitare plăci
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.45
	-

	Filtru cu saci zona debitare plăci
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	2.82
	-

	Ventilator – filtru cu saci mașină de calibrat și șlefuit
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.50
	-

	Ciclon instalație exhaustare mașină calibrat
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.40
	-

	Ventilator desprăfuire linia melaminare 1 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	2.34
	-

	Ventilator desprăfuire linia melaminare 2 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	1.58
	-

	Ventilator desprăfuire linia melaminare 3 (cu ciclon)
	Pulberi
	Semestrial 
	5
	2.53
	-




1.1. Fabrica Doorskin
	Sursa de emisie
	Poluanți emiși
	Frecvența de monitorizare
	LMA* (mg/Nm3)
	IAN – IUN
	IUL – DEC

	Filtru cu saci linia 1
	pulberi
	semestrial
	5
	2.63
	-

	
	COT
	semestrial
	150
	61.76
	-

	
	CH2O
	semestrial
	20
	0.517
	-

	Filtru cu saci linia 2
	pulberi
	semestrial
	5
	2.19
	-

	
	COT
	semestrial
	150
	25.06
	-

	
	CH2O
	semestrial
	20
	0.675
	-

	Filtru cu saci alimentare CT
	pulberi
	semestrial
	5
	1.78
	-

	
Ventilație naturală presa 1
	pulberi
	semestrial
	15
	7.88
	-

	
	COT
	semestrial
	100
	26.63
	-

	
	CH2O
	semestrial
	20
	0.249
	-

	
Ventilație naturală presa 2
	pulberi
	semestrial
	15
	8.25
	-

	
	COT
	semestrial
	100
	27
	-

	
	CH2O
	semestrial
	20
	0.402
	-

	
Cicloane aer de uscare fibră 1
	pulberi
	semestrial
	20
	12.46
	-

	
	COT
	semestrial
	120
	37.3
	-

	
	CH2O
	semestrial
	15
	0.388
	-

	
Cicloane aer de uscare fibră 2
	pulberi
	semestrial
	20
	10.27
	-

	
	COT
	semestrial
	120
	37.86
	-

	
	CH2O
	semestrial
	15
	0.675
	-

	
Cicloane aer de uscare fibră 3
	pulberi
	semestrial
	20
	11.33
	-

	
	COT
	semestrial
	120
	58.93
	-

	
	CH2O
	semestrial
	15
	1.549
	-

	Cicloane aer de uscare fibră 4
	pulberi
	semestrial
	20
	10.98
	-

	
	COT
	semestrial
	120
	59.8
	-

	
	CH2O
	semestrial
	15
	0.812
	-

	Ciclon desprăfuire tocător
	pulberi
	semestrial
	5
	2.39
	-

	Coș gaze de ardere cazan Bersey 1
	pulberi
	semestrial
	100
	7.36
	-

	
	CO
	semestrial
	250
	22.86
	-

	
	NOx
	semestrial
	500
	251.66
	-

	
	SOx
	semestrial
	2000
	<2.86
	-

	
	COT
	semestrial
	50
	18.13
	-

	Coș gaze de ardere cazan Bersey 2
	pulberi
	semestrial
	100
	7.57
	-

	
	CO
	semestrial
	250
	23.1
	-

	
	NOx
	semestrial
	500
	278.66
	-

	
	SOx
	semestrial
	2000
	<2.86
	-

	
	COT
	semestrial
	50
	15.3
	-

	Coș gaze de ardere cazan    Teta 1
	pulberi
	semestrial
	100
	7.12
	-

	
	CO
	semestrial
	250
	20.8
	-

	
	NOx
	semestrial
	500
	276.66
	-

	
	SOx
	semestrial
	2000
	<2.86
	-

	
	COT
	semestrial
	50
	17.1
	-

	Coș gaze de ardere cazan    Teta 2
	pulberi
	semestrial
	100
	7.37
	-

	
	CO
	semestrial
	250
	19.8
	-

	
	NOx
	semestrial
	500
	235.33
	-

	
	SOx
	semestrial
	2000
	<2.86
	-

	
	COT
	semestrial
	50
	17.7
	-

	[bookmark: _Hlk499290792]Ventilator uscare 1 (grunduire)
	COT
	semestrial
	150
	53.46
	-

	Ventilator uscare 2 (vopsire)
	COT
	semestrial
	150
	43.26
	-

	Ventilator camera curățare filtre vopsire
	pulberi
	semestrial
	50
	22.6
	-



2. Imisii în atmosferă

2.1. Determinarea imisiilor de formaldehidă la limita incintei societății
	Punct de recoltare
	Frecventa
de monitorizare
	Perioada
	LMA* mg/Nm3
	Rezultate mg/Nm3

	spre Amis
	

Trimestrial
	APRILIE-IUNIE
	0,035
	<0.0250

	
	
	
	0,012
	0.0012

	spre cartierul Câmpului
	
	
	0,035
	<0.0250

	
	
	
	0,012
	0.0052







2.2. Determinarea imisiilor de pulberi (PM10) și a pulberilor sedimentabile, la limita incintei societății
	Punct de recoltare
	Frecventa
de monitorizare
	Perioada
	LMA*  µg/Nm3
	Rezultate mg/Nm3

	spre Amis
	Trimestrial
	APRILIE-IUNIE
	50
	19.8

	spre cartierul Câmpului
	
	
	50
	25.4

	str. Ierbuș, spre cartierul Câmpului
	Lunar
	MARTIE
	17
	8.62

	
	
	APRILIE
	
	10.5

	
	
	MAI
	
	9.23

	
	
	IUNIE
	· 
	.


*Pulberile sedimentale pentru luna IUNIE vor fi atasate in raportul trimestrial viitor
3. Emisii in apă
3.1.  Caracteristicile apelor menajere evacuate în canalul menajer al municipiului Reghin
	Perioada
	Frecventa
	Parametrul
	UM
	LMA*
	Emisii

	APRILIE-MAI
	Trimestrial
	pH
	Unități pH
	6,5 - 8,5
	6.7

	
	
	Mat. în suspensie
	mg/dm3
	350
	23.2

	
	
	CCOCr
	mg O2/dm3
	500
	43

	
	
	CBO5
	mg O2/dm3
	300
	14

	
	
	Subs. Extractibile
	mg/dm3
	30
	<20

	
	
	Reziduu filtrabil
	mg/dm3
	2000
	449

	
	
	Azot amoniacal
	mgNH4/dm3
	30
	5.02

	
	
	Index fenolic
	mg/dm3
	30
	0.012




3.2. Carcateristicile apelor pluviale evacuate în canalul pluvial al municipiului Reghin (CP4) sau în emisar (CP2)
	Punct de emisie
	Perioada
	Frecventa
	Parametrul
	UM
	LMA*
	Emisii

	
CP4 str. Salcâmilor
	IANUARIE - IUNIE
	Semestrial
	Mat. în suspensie
	mg/dm3
	60
	48.8

	
	
	
	Azot amoniacal
	mgNH4/dm3
	3
	0.983

	
	
	
	Index fenolic
	mg/dm3
	0,3
	<0.010

	
	
	
	Produse petroliere
	mg/dm3
	5
	2.44

	
CP2 canal Gurghiu
	IANUARIE - IUNIE
	
	Mat. în suspensie
	mg/dm3
	60
	5.6

	
	
	
	Azot amoniacal
	mgNH4/dm3
	3
	2.94

	
	
	
	Index fenolic
	mg/dm3
	0,3
	0.011

	
	
	
	Produse petroliere
	mg/dm3
	5
	<0.10

	EV 3 pârâu Mocear
	IANUARIE - IUNIE
	
	Mat. în suspensie
	mg/dm3
	60
	-

	
	
	
	Azot amoniacal
	mgNH4/dm3
	3
	-

	
	
	
	Index fenolic
	mg/dm3
	0,3
	-

	
	
	
	Produse petroliere
	mg/dm3
	5
	-



Zgomot și vibrații
4.1. Determinări ale intensității sonore la limita proprietății societății
	Punct de emisie
	Frecvența de monitorizare
	Perioada
	LMA* (dB)

	
	
	IANUARIE - IUNIE
	IULIE - DECEMBRIE
	

	spre AMIS, 
str. Salcâmilor  
	Semestrial
	60.5
	-
	65

	către str. Câmpului
	Semestrial 
	53.2
	-
	65

	In spate la cherestea, către Ierbuș
	Anual
	-
	65
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